消防报警系统调试方法

一、图纸审核

1．查看系统图、平面图，了解系统构成、回路划分、24V电源分配、部件位置。

2．检查探测器选用类型是否合理、输入输出模块的设置是否满足要求。

3．了解联动设备类型、工作电压、工作电流、动作方式、联动要求、有无反馈信号，将输入输出模块按其用途进行分类。

4．指出设计中不合理处，进行整改。

二、检查线路及设备安装情况

1．检查导线选型情况

（1）总线、通讯线是否采用双绞线；

（2）线径是否符合要求；

（3）导线连接是否可靠，线头是否采取锡焊处理或采用冷压端子。

2．检查线路穿管情况，是否采取穿管敷设，广播线、电话线是否采取单独穿管，是否存在强、弱电线路共管情况。

3．检查强电干扰情况，查看总线、24V线、联动线、通讯线等是否距强电设备或强电线路太近；是否存在与强电线路近距离平行走的情况；是否存在强电干扰因素。

4．检查总线线间电阻，用万用表测量S 、S-之间电阻是否在30K以上，如果太小，应进行检查，可能的原因有：

（1）导线绝缘不好；

（2）个别部件有问题。

5．检查线路绝缘情况，用万用表检查系统线路的对地绝缘电阻，应大于20MW,若绝缘电阻太小，应进行检查，可能的原因有：

（1）导线在敷设时，绝缘层破损；

（2）导线接头未保护好。

绝缘电阻测量应在现场接线完毕、控制室地线敷设完毕、导线未接于控制器前进行。

测量方法：一般在消防控制室用万用表测量，正表笔接导线、负表笔接大地，每根线分别测量；必要时也可在现场分段测量，测量时负表笔所接大地应可靠。

6．检查线路串线、短路情况，用万用表检查总线、

24V线、显示盘AB线等外部接线，线间应无交流、直流电压；线与大地之间应无交流、直流电压；检查线间应无互相短路情况。

7．检查交流电源及接线情况，用万用表测量交流电压是否在规定的范围内（AC187V～AC242V），交流电源L、N、E线是否接错，地线是否可靠，用万用表测量～E、L～N端交流电压应为220V左右，N～E端交流电压应接近为0V，机壳～E端交流电压应接近为0V。

8．检查系统接地情况，用万用表测量控制器机箱接地端与消防控制室的专用接地体之间的电阻应不大于4欧姆，应保证控制器可靠接地。

9．检查部件安装情况，安装是否牢固，是否符合有关标准要求。

10．检查隔离器带载情况，设置是否合理，所带部件是否太多（不允许超过100只）。

11．指出安装施工中不合理处，要求安装人员进行整改，必要时可请业主协调解决。