消防报警系统故障及处理方法

消防报警系统故障及处理方法

1、报火警后，警铃、声光报警器为何不动作？

可能原因有：

a、请检查面板上的指示灯是否被点亮；

b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息；

c、警铃或声光报警器现场是否有24v电源;

d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器；

e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。

2、报火警后，有设备请求动作，但为何现场设备没有动作？

设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回，可能原因有：

a、现场设备状态没有选择自动状态，不能受模块控制而没能启动。

b、设备已经启动，但设备反馈信号线脱落。

3、某回路为何不停的报故障或反馈，然后又自动消失？

不停的报故障，如：设备类型不符或反馈，多为回路线上有较高的干扰，因报火警有较复杂的算法，故不会乱报火警。此时可用“操作”菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动。通常为回路信号线对地绝缘情况不好，可使用万用表正、反向测量回路对地电阻，正常情况下应大于5mω。

4、某回路报警时为何只能联动一次，后火警或反馈再也报不了？

发生此类问题通常为，探测器/模块的回路线与控制类模块的输出发生有短路现象，在模块没有动作时回路动行似乎很好正常，当一但模块发生动作后回路即受到影响，故设备一经动回路就再也不能报火警了。

5、为何主机既报主电故障，又报备电故障？

可能原因有：

a、主机电源反馈电缆否连接良好

b、主机“电源设置”菜单内电源反馈类型是否与使用电源相符。

6、哪此故障可以隔离，哪些故障不可隔离？

按面板上的“隔离”键时可隔离所有联网主机上正在报警（火警、请求/反馈、故障）的所有探测器和模块；在探测器/模块设置菜单内仅能隔离本机任意探测器和模块。隔离功能不能隔离主机的系统故障如：主机通信故障、主机电源故障、接口板通信或回路故障、打印机故障、复示盘故障等……。

7、主机为何即不报火警又不报故障但探测器、模块巡检灯还在闪烁？

a：此现象多为线路上有干扰信号，如果信号线接到天花金属但不接地，此时可用“操作”菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动，解决办法：断开线路，一段一段接入系统，查处线路问题所在。

b：有模块或探测器正负极性接反也有此现象，测试方法：从主机上拆下回路线，用万用表二极管档测量线路，正常时量线路，正相1800左右，反相400左右。